Приложение 3

к распоряжению

от 14.07.2011г. № 49

Утверждаю:

Глава Красновского сельского поселения

_______________ Г.В. Бадаев

Инструкция по охране труда для оператора котельной установки администрации Красновского сельского поселения

1. Общие положения.

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании требований гл. 15 "Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и температурой нагрева воды не выше 115°С".

1.2. К работе по обслуживанию водогрейных котлов допускаются:

- не имеющие, по заключению медкомиссии, противопоказаний к выполнению этих работ;

- прошедшие специальное обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, противопожарного минимума.

1.3. Повторная проверка знаний персонала котельных проводится периодически не реже одного раза в год, а также при переходе к обслуживанию котлов другого типа или переводе обслуживаемых котлов на другой вид топлива.

1.4. Программа обучения и проверки знаний должна учитывать требования "Правил устройства и безопасной эксплуатации водогрейных котлов" и "Правил безопасности в газовом хозяйстве".

1.5. Работники, выполняющие эти работы обеспечиваются бесплатно спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты в соответствие с утвержденными нормами.

1.6. Опасными местами в котельной являются: топка котла, трубопроводы пара и горячей воды, предохранительные клапаны.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Перед началом работ необходимо убедиться в исправности спецодежды и средств защиты. Надеть спецодежду, застегнуть на все пуговицы.

2.2. Проверить наличие и исправность телефона, часов, первичных средств пожаротушения, укомплектованность медицинской аптечки.

2.3. Проверить, не загромождены ли проходы, пути эвакуации, основные и запасные выходы из помещения котельной. Убрать посторонние предметы.

2.4. Внешним осмотром убедиться:

- в исправности (отсутствии повреждений) котлов, дымоходов, топок, ограждений, инвентаря и подсобных приспособлений;

- в исправности электропроводки, шин и проводников заземления, корпусов и кнопок выключателей и электромагнитных пускателей, электроосвещения и вентиляции;

- в целостности водоуказательных стекол, термометров и манометров;

- в отсутствии порывов и течи трубопроводов пара, горячей и холодной воды, в исправности вентилей и трехходовых кранов.

2.5. Проверить работу основных и резервных питательных и циркуляционных насосов. Проверить соответствуют ли расчетным параметрам показания контрольно-измерительных приборов.

2.6. Перед пуском котла в работу проверить "продувкой" работу водоуказательных приборов и кратковременным "подрывом" действие предохранительного клапана. Произвести проверки схем и приборов автоматики в соответствии с технологической инструкцией.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Растопку котла необходимо вести постепенно, обеспечивая равномерный прогрев всех его частей, наблюдая за показаниями манометра, термометра и водоуказательного стекла.

3.2. Производить эксплуатацию котла в строгом соответствии с технологической инструкцией, соблюдая температурный график и расчетные параметры. Следить за уровнем воды в водоуказательном стекле.

3.3. При обслуживании котла, работающего на твердом топливе, кочегар обязан:

- подавать топливо небольшими порциями при ослабленном дутье, поддерживая равномерное горение по всей площади колосниковой решетки;

- при повышении нагрузки котла сначала усилить тягу, затем прибавить дутье, а при снижении нагрузки сначала уменьшить дутье, а затем уменьшить тягу;

- после окончания загрузки котла топливом, закрыть топочные дверцы на щеколды.

3.4. При обслуживании котла, работающего на жидком топливе, кочегар обязан:

- следить за полным сгоранием жидкого топлива в топке, не допускать его растекания;

- при повышении нагрузки котла прибавить тягу, увеличить подачу воздуха, а затем - подачу топлива, пара;

- прекратить подачу топлива, в случае погасания всех форсунок; разжигать форсунки в этом случае можно только после предварительной вентиляции котла в течение 10 - 15 минут.

3.5. Котел должен быть немедленно остановлен и отключен действием автоматики или персоналом в следующих случаях:

- при обнаружении неисправности предохранительного клапана;

- при прекращении действия всех питательных насосов;

- при погасании факелов в топке при камерном сжигании топлива;

- исчезновении электрического напряжения, питания контрольно-измерительных приборов;

- при обнаружении трещин, вспучиваний, пропусков в сварных швах, обрывов анкерных болтов, других разрушений;

- при возникновении пожара в помещении котельной.

3.6. Для паровых котлов, кроме случаев указанных в п. 3.5., необходимо произвести немедленную их остановку и отключение в случае:

- повышения давления в барабане котла на 10 % выше разрешенного и его дальнейшем росте;

- снижения или повышения уровня воды ниже или выше допустимого уровня;

- неисправности водоуказательных приборов.

3.7. Для водогрейных котлов, кроме вышеуказанных случаев, необходимо произвести их немедленную остановку и отключение при:

- снижении расхода воды через котел ниже минимально допустимого значения;

- снижении давления воды в тракте котла ниже допустимого;

- повышении температуры воды на выходе из котла до значения на 20°С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла.

3.8. Котел должен быть остановлен по распоряжению владельца или лица, ответственного за безопасную эксплуатацию, в случае обнаружения свищей в трубах, поверхностях нагрева, паро- и водо-перепускных трубах, паропроводах, коллекторах, в питательных трубопроводах, течи и испарений во фланцевых и вальцовочных соединениях.

3.9. При аварийной остановке котла необходимо прекратить подачу топлива, прикрыть поддувальную дверцу, после прекращения горения, выгрести оставшееся топливо с колосниковой решетки.

3.10. До начала осмотра или ремонтных работ котел должен быть отсоединен от всех трубопроводов. Отсоединенные трубопроводы должны быть заглушены.

3.11. Работы внутри топок, барабанов, газоходов, воздуховодов и дымовых труб должны производиться после их вентиляции от вредных газов, проверки воздуха на загазованность и при температуре внутренних элементов котельной установки не выше 33°С, по наряду-допуску.

3.12. Запрещается:

- во время работы котла, операторам выполнять работы не связанные с непосредственным обслуживанием котельной установки или за пределами помещения котельной;

- производить, во время работы котла, электрогазосварочные и другие ремонтные работы;

- использовать при работе внутри котла керосиновые и бензиновые лампы;

- допускать в котельную посторонних лиц или выполнение не санкционированных работ;

- хранить, сушить в котельной посторонние предметы, спецодежду, какие-либо материалы;

- закрывать вентиляционные проемы, форточки и другие места притока воздуха в котельную;

- производить растопку котла со спущенной водой или при замерзшей воде в системе;

- спускать воду из котла до полного прекращения горения топлива;

- тушить огонь, заливая топку водой.

4. Требования безопасности по окончании работы.

4.1. При круглосуточной работе котла необходимо:

- закончить загрузку топлива, закрыть топочные дверцы;

- привести в порядок рабочее место, подсобные приспособления и инструмент;

4.2. При не круглосуточной работе котла необходимо:

- убедиться в полном прекращении горения в топке котла;

- отключить электропитание насосов;

- привести в порядок рабочее место, инвентарь, осмотреть помещение котельной;

- закрыть и сдать под охрану объект.

5. Действия в аварийных ситуациях.

5.1. При эксплуатации котлов возможны следующие аварийные ситуации:

- пожар, взрыв котла трубопроводов газа или других агрегатов котельной;

- короткое замыкание электропроводки, или в других агрегатах котельной;

- прекращение подачи воды или электроэнергии;

- стихийные бедствия и другие случаи, не связанные с работой котла.

5.2. Во всех случаях необходимо произвести экстренную остановку котла. Отключить электропитание. Перекрыть подачу жидкого топлива или газа. Перекрыть соответствующие вентили паропроводов и трубопроводов горячей воды.

5.3. В случае пожара вызвать пожарную команду и использовать первичные средства пожаротушения для локализации пожара.

5.4. Эвакуировать в безопасное место персонал. Оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим. Вызвать скорую помощь.

5.5. Доложить о случившемся руководителю. При работе котла на газе необходимо сообщить о случившемся диспетчеру газовой службы.

5.6. Ликвидировать последствия аварии и производить последующий пуск котла в работу можно только по письменному распоряжению руководителя.

Составил специалист по вопросам муниципального хозяйства

администрации Красновского сельского поселения

А.И. Горшколепов